## 2023-03
Generator Catagory/Classification | Start | End | # Units | Unit-Years | NMC | NDC | Attempts | Actual | SH | RSH | # RSH | Pump Hr | SCH | AH | FOH | # FOH | POH | # POH | SEPO | # SEPO | MOH | # MOH | SEMO | # SEMO | UAH | PH | EFDH | ESDH | EFDHRS | EDOH | POF | MOF | ART | SR | NCF | NOF | SF | AF | EAF | FOR | EFOR | EFORd | SOF | FOF | UOF | EUOF | EUOR | WSF | WAF | WEAF | WFOR | WEFOR | WSOF | WFOF
FOSSIL All Fuel Types All Sizes | 2019 | 2023 | 1030 | 4105.83 | 346 | 345 | 30.74 | 30.38 | 4266.43 | 2312.42 | 14.05 | 0 | 0.46 | 6579.31 | 511.4 | 5.62 | 742.8 | 1.35 | 39.2 | 0.13 | 328.63 | 2.56 | 6.67 | 0.05 | 1628.7 | 8208.01 | 175.48 | 47.77 | 41.76 | 223.25 | 9.53 | 4.09 | 140.44 | 98.83 | 37.31 | 66.7 | 51.98 | 80.16 | 77.05 | 10.7 | 14.25 | 10.92 | 13.61 | 6.23 | 10.32 | 12.68 | 20.16 | 55.93 | 79.76 | 76.72 | 9.38 | 12.94 | 14.44 | 5.79
FOSSIL All Fuel Types 001-099 | 2019 | 2023 | 208 | 816 | 52 | 51 | 34 | 33.86 | 3455.24 | 2540.13 | 17.71 | 0 | 0 | 5995.37 | 642.14 | 4.82 | 570.88 | 1.1 | 31.52 | 0.07 | 275.49 | 1.6 | 0.91 | 0.01 | 1520.94 | 7516.31 | 133.53 | 55.17 | 33.15 | 188.7 | 8.01 | 3.68 | 102.04 | 99.59 | 30.34 | 64.81 | 45.97 | 79.76 | 76.41 | 15.67 | 18.78 | 13.21 | 11.69 | 8.54 | 12.22 | 14.18 | 24.18 | 46.81 | 80.09 | 76.78 | 15.07 | 18.57 | 11.6 | 8.31
FOSSIL All Fuel Types 100-199 | 2019 | 2023 | 218 | 772.83 | 135 | 134 | 77.36 | 77.01 | 3473.33 | 2983.61 | 18.97 | 0 | 0 | 6456.93 | 490.75 | 4.54 | 713.11 | 1.3 | 21.71 | 0.09 | 277.85 | 1.97 | 2.06 | 0.04 | 1505.48 | 7962.41 | 156.86 | 43.2 | 49.02 | 200.06 | 9.23 | 3.52 | 45.1 | 99.55 | 26.22 | 59.18 | 43.62 | 81.09 | 78.13 | 12.38 | 16.14 | 10.21 | 12.74 | 6.16 | 9.68 | 11.87 | 21.94 | 44.3 | 80.77 | 77.8 | 12.4 | 16.15 | 12.96 | 6.27
FOSSIL All Fuel Types 200-299 | 2019 | 2023 | 115 | 464 | 231 | 230 | 15.64 | 15.32 | 4799.21 | 2120.02 | 12.24 | 0 | 0 | 6919.23 | 385.67 | 5.7 | 715.57 | 1.44 | 20.57 | 0.12 | 355.51 | 3.33 | 14.55 | 0.12 | 1491.86 | 8411.09 | 176.26 | 50.36 | 40.22 | 226.62 | 8.75 | 4.4 | 313.26 | 97.95 | 36.4 | 63.88 | 57.06 | 82.26 | 79.19 | 7.44 | 10.75 | 8.94 | 13.15 | 4.59 | 8.98 | 11.33 | 17.01 | 56.98 | 82.52 | 79.51 | 7.34 | 10.63 | 12.96 | 4.52
FOSSIL All Fuel Types 300-399 | 2019 | 2023 | 95 | 390 | 341 | 340 | 22.66 | 22.17 | 3864.66 | 2784.53 | 19.31 | 0 | 0 | 6649.18 | 447.9 | 6.09 | 919.54 | 1.71 | 60.23 | 0.17 | 363.84 | 3.26 | 16.51 | 0.07 | 1808.02 | 8457.2 | 199.37 | 48.59 | 50.23 | 247.96 | 11.59 | 4.5 | 174.32 | 97.84 | 25.74 | 56.79 | 45.7 | 78.62 | 75.5 | 10.39 | 14.84 | 11.15 | 16.08 | 5.3 | 9.79 | 12.45 | 22.12 | 45.33 | 78.56 | 75.51 | 10.44 | 14.83 | 16.15 | 5.28
FOSSIL All Fuel Types 400-599 | 2019 | 2023 | 189 | 798 | 482 | 481 | 15.62 | 15.18 | 4845.97 | 1924.82 | 11.1 | 0 | 2.36 | 6773.14 | 507.91 | 6.66 | 793.02 | 1.52 | 67.14 | 0.19 | 352.9 | 3 | 3.3 | 0.04 | 1724.28 | 8497.42 | 201.22 | 47.89 | 42.04 | 249.11 | 10.12 | 4.19 | 319.23 | 97.18 | 37.28 | 65.18 | 57.03 | 79.71 | 76.58 | 9.48 | 13.14 | 11.09 | 14.31 | 5.98 | 10.17 | 12.68 | 18.71 | 57.2 | 79.8 | 76.7 | 9.27 | 12.88 | 14.35 | 5.85
FOSSIL All Fuel Types 600-799 | 2019 | 2023 | 126 | 552 | 662 | 660 | 11.82 | 11.37 | 5247.29 | 1574.79 | 7.08 | 0 | 0 | 6822.08 | 536.13 | 6.65 | 817.37 | 1.31 | 40.18 | 0.15 | 350.25 | 2.84 | 13.19 | 0.07 | 1757.1 | 8579.18 | 206.73 | 43.39 | 44.62 | 250.12 | 10 | 4.24 | 461.5 | 96.19 | 44.41 | 72.22 | 61.16 | 79.52 | 76.31 | 9.27 | 12.75 | 11.21 | 14.23 | 6.25 | 10.49 | 13.17 | 18.23 | 61.5 | 79.48 | 76.28 | 9.23 | 12.68 | 14.27 | 6.26
FOSSIL All Fuel Types 800-999 | 2019 | 2023 | 67 | 257 | 829 | 828 | 12.06 | 11.59 | 4838.54 | 2224.34 | 9.07 | 0 | 0 | 7062.88 | 423.31 | 5.14 | 744.72 | 1.21 | 31.33 | 0.18 | 331.32 | 2.73 | 7.49 | 0.04 | 1538.16 | 8601.04 | 165.87 | 31.97 | 35.02 | 197.84 | 9.02 | 3.94 | 417.48 | 96.1 | 38.4 | 67.87 | 56.26 | 82.12 | 79.78 | 8.04 | 11.12 | 9.33 | 12.96 | 4.92 | 8.86 | 11.09 | 16.92 | 56.57 | 82.27 | 79.95 | 7.84 | 10.88 | 12.92 | 4.81
FOSSIL All Fuel Types 1000 Plus | 2019 | 2023 | 13 | 56 | 1248 | 1246 | 8.96 | 8.45 | 4863.34 | 1236.1 | 5 | 0 | 0 | 6099.44 | 585.47 | 5.46 | 1193.33 | 1.25 | 28.58 | 0.2 | 764.41 | 3.59 | 0.47 | 0.02 | 2572.25 | 8671.7 | 240.17 | 89.46 | 19.67 | 329.63 | 14.09 | 8.82 | 575.54 | 94.31 | 38.99 | 68.27 | 56.08 | 70.34 | 66.37 | 10.74 | 15.1 | 13.38 | 22.91 | 6.75 | 15.57 | 18.77 | 26.09 | 57.11 | 70.01 | 65.98 | 10.82 | 15.2 | 23.07 | 6.93
FOSSIL Coal Primary All Sizes | 2019 | 2023 | 627 | 2278.08 | 433 | 431 | 25.99 | 25.66 | 5203.09 | 1385.19 | 5.96 | 0 | 0.83 | 6589.1 | 492.22 | 6.11 | 702.08 | 1.18 | 33.94 | 0.13 | 322.39 | 2.66 | 7.85 | 0.07 | 1558.46 | 8147.57 | 171.75 | 51.52 | 18.83 | 223.27 | 9.03 | 4.05 | 202.77 | 98.73 | 45.45 | 69.84 | 63.86 | 80.87 | 77.69 | 8.64 | 11.62 | 9.96 | 13.09 | 6.04 | 10.09 | 12.45 | 16.77 | 65.07 | 80.08 | 77.05 | 8.54 | 11.56 | 13.85 | 6.08
FOSSIL Coal Primary 001-099 | 2019 | 2023 | 80 | 211 | 57 | 56 | 10.54 | 10.46 | 3743.55 | 2043.27 | 6.71 | 0 | 0 | 5786.82 | 339.77 | 5.18 | 570.01 | 0.89 | 22.86 | 0.07 | 161.16 | 1.41 | 1.26 | 0.01 | 1095.07 | 6881.88 | 66.37 | 62.17 | 8.98 | 128.54 | 8.61 | 2.36 | 357.89 | 99.24 | 39.65 | 72.05 | 54.4 | 84.09 | 81.07 | 8.32 | 9.92 | 8.45 | 10.98 | 4.94 | 7.3 | 8.6 | 13.91 | 55.03 | 85.17 | 82.25 | 7.92 | 9.87 | 10.09 | 4.73
FOSSIL Coal Primary 100-199 | 2019 | 2023 | 112 | 338.92 | 141 | 139 | 108.9 | 108.74 | 4557.6 | 1394.19 | 4.58 | 0 | 0 | 5951.78 | 530.28 | 4.74 | 585.35 | 1.06 | 15.44 | 0.11 | 211.11 | 1.47 | 2.34 | 0.04 | 1344.51 | 7296.29 | 157.25 | 56.4 | 13.11 | 213.65 | 8.23 | 2.93 | 41.91 | 99.85 | 41.49 | 67.04 | 62.46 | 81.57 | 77.66 | 10.42 | 13.48 | 10.79 | 11.16 | 7.27 | 10.19 | 12.48 | 17.12 | 61.88 | 80.99 | 77.22 | 11 | 14.05 | 11.37 | 7.65
FOSSIL Coal Primary 200-299 | 2019 | 2023 | 75 | 290.42 | 229 | 228 | 11.1 | 10.81 | 5284.04 | 1479.53 | 5.74 | 0 | 0 | 6763.56 | 414.79 | 6.23 | 628.72 | 1.34 | 21.24 | 0.12 | 417.77 | 3.69 | 23.23 | 0.18 | 1505.74 | 8269.31 | 169.46 | 62.83 | 22.09 | 232.29 | 7.86 | 5.33 | 488.81 | 97.39 | 43.76 | 68.73 | 63.9 | 81.79 | 78.47 | 7.28 | 10.21 | 9.05 | 13.19 | 5.02 | 10.35 | 12.64 | 16.95 | 63.67 | 82.15 | 78.85 | 7.33 | 10.29 | 12.81 | 5.04
FOSSIL Coal Primary 300-399 | 2019 | 2023 | 54 | 199.58 | 335 | 334 | 14.15 | 13.69 | 4692.47 | 1924.13 | 9.49 | 0 | 0 | 6616.6 | 551.9 | 6.83 | 774.34 | 1.21 | 33.59 | 0.16 | 404.92 | 3.24 | 16.91 | 0.12 | 1781.66 | 8398.25 | 254.8 | 64.44 | 38.9 | 319.24 | 9.62 | 5.02 | 342.77 | 96.75 | 36.66 | 65.57 | 55.87 | 78.79 | 74.74 | 10.52 | 15.27 | 12.79 | 14.64 | 6.57 | 11.59 | 15 | 22.01 | 55.9 | 78.74 | 74.73 | 10.64 | 15.35 | 14.61 | 6.66
FOSSIL Coal Primary 400-599 | 2019 | 2023 | 128 | 523.58 | 488 | 486 | 12.22 | 11.85 | 5800.74 | 1104.6 | 6.02 | 0 | 3.6 | 6908.93 | 492.19 | 6.74 | 717.9 | 1.29 | 60.52 | 0.17 | 302.73 | 2.77 | 2.73 | 0.04 | 1576.08 | 8485.02 | 178.89 | 43.18 | 15.04 | 222.07 | 9.17 | 3.6 | 489.51 | 96.97 | 46.81 | 68.32 | 68.36 | 81.43 | 78.57 | 7.82 | 10.63 | 9.67 | 12.77 | 5.8 | 9.4 | 11.68 | 14.97 | 68.52 | 81.51 | 78.64 | 7.62 | 10.42 | 12.83 | 5.66
FOSSIL Coal Primary 600-799 | 2019 | 2023 | 112 | 474.67 | 663 | 660 | 11.41 | 11 | 5761.53 | 1111.99 | 5.66 | 0 | 0 | 6873.51 | 542.04 | 6.79 | 752.52 | 1.18 | 32.15 | 0.12 | 343.43 | 2.85 | 8.24 | 0.06 | 1678.37 | 8551.89 | 184.27 | 44.83 | 18.51 | 229.1 | 9.18 | 4.11 | 523.78 | 96.41 | 49.54 | 73.5 | 67.37 | 80.37 | 77.38 | 8.6 | 11.49 | 10.45 | 13.29 | 6.34 | 10.45 | 12.92 | 16.54 | 67.4 | 80.38 | 77.41 | 8.6 | 11.47 | 13.28 | 6.34
FOSSIL Coal Primary 800-999 | 2019 | 2023 | 55 | 188.92 | 835 | 834 | 9.25 | 8.74 | 5324.39 | 1565.42 | 5.31 | 0 | 0 | 6889.81 | 486.53 | 5.29 | 763.78 | 1.15 | 30.88 | 0.15 | 368.25 | 2.93 | 7 | 0.04 | 1656.43 | 8546.24 | 157.68 | 28.13 | 26.58 | 185.81 | 9.3 | 4.39 | 609.2 | 94.49 | 42.29 | 67.81 | 62.3 | 80.62 | 78.41 | 8.37 | 11.04 | 9.8 | 13.69 | 5.69 | 10.08 | 12.21 | 16.79 | 62.36 | 80.9 | 78.72 | 8.13 | 10.77 | 13.58 | 5.52
FOSSIL Coal Primary 1000 Plus | 2019 | 2023 | 12 | 51 | 1275 | 1272 | 9.24 | 8.71 | 5285.98 | 712.11 | 4.14 | 0 | 0 | 5998.09 | 635.06 | 5.75 | 1298.55 | 1.35 | 31.38 | 0.22 | 698.97 | 3.65 | 0.52 | 0.02 | 2664.48 | 8662.57 | 254.35 | 94.4 | 13.56 | 348.75 | 15.35 | 8.07 | 606.89 | 94.26 | 41.82 | 68.58 | 61.02 | 69.24 | 65.04 | 10.73 | 14.99 | 13.87 | 23.43 | 7.33 | 15.41 | 18.77 | 24.51 | 60.99 | 69.14 | 64.92 | 10.8 | 15.12 | 23.47 | 7.39
FOSSIL Oil Primary All Sizes | 2019 | 2023 | 63 | 204.08 | 316 | 315 | 22.43 | 22.23 | 1902.37 | 4553.3 | 23.3 | 0 | 0 | 6455.67 | 509.9 | 3 | 632.01 | 1.24 | 23.12 | 0.11 | 388.09 | 1.64 | 6.99 | 0.01 | 1560.11 | 8015.78 | 254.43 | 15.4 | 83.44 | 269.83 | 8.17 | 4.93 | 85.58 | 99.11 | 4.87 | 44.9 | 23.73 | 80.54 | 77.06 | 21.14 | 30.63 | 14.9 | 13.1 | 6.36 | 11.29 | 14.6 | 40.37 | 10.84 | 82.38 | 80.36 | 21.86 | 31.47 | 14.59 | 3.03
FOSSIL Oil Primary 001-099 | 2019 | 2023 | 15 | 66.58 | 68 | 68 | 49.16 | 48.89 | 3672.54 | 1494.95 | 46.56 | 0 | 0 | 5167.49 | 954.49 | 3.72 | 293.63 | 0.26 | 0 | 0 | 501.8 | 1.52 | 0 | 0 | 1749.93 | 6917.42 | 561.52 | 17.2 | 149.66 | 578.73 | 4.24 | 7.25 | 75.12 | 99.45 | 31.43 | 51.63 | 53.09 | 74.7 | 66.34 | 20.63 | 31.74 | 25.15 | 11.5 | 13.8 | 21.05 | 29.36 | 38.47 | 60.87 | 76.41 | 67.54 | 15.52 | 26.81 | 12.41 | 11.18
FOSSIL Oil Primary 100-199 | 2019 | 2023 | 9 | 29 | 123 | 123 | 5.59 | 5.52 | 2620.6 | 4728.06 | 7.62 | 0 | 0 | 7348.66 | 601.76 | 1.97 | 451.87 | 1.14 | 0 | 0 | 311.33 | 1.24 | 0 | 0 | 1364.96 | 8713.62 | 240.26 | 6.63 | 19.88 | 246.89 | 5.19 | 3.57 | 474.75 | 98.75 | 20.14 | 59.02 | 30.07 | 84.34 | 81.5 | 18.67 | 25.97 | 16.32 | 8.76 | 6.91 | 10.48 | 13.29 | 32.59 | 34.12 | 84.47 | 81.25 | 15.74 | 23.35 | 9.16 | 6.37
FOSSIL Oil Primary 200-299 | 2019 | 2023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Oil Primary 300-399 | 2019 | 2023 | 12 | 40.42 | 364 | 363 | 13.83 | 13.61 | 1316.57 | 5142.55 | 13.41 | 0 | 0 | 6459.12 | 255.6 | 2.92 | 1007.62 | 2.23 | 8.06 | 0.05 | 368.03 | 1.95 | 0 | 0 | 1639.32 | 8098.44 | 23.99 | 14.11 | 4.83 | 38.09 | 12.54 | 4.54 | 96.74 | 98.41 | 5.62 | 34.48 | 16.26 | 79.76 | 79.27 | 16.26 | 17.73 | 10.41 | 17.09 | 3.16 | 7.7 | 8.1 | 33.74 | 16.3 | 80.08 | 79.6 | 15.66 | 17.15 | 16.89 | 3.03
FOSSIL Oil Primary 400-599 | 2019 | 2023 | 11 | 29.92 | 463 | 461 | 8.79 | 8.76 | 166.48 | 7240.9 | 13.24 | 0 | 0 | 7407.37 | 182.21 | 2.64 | 929.13 | 2.04 | 57.91 | 0.27 | 188.52 | 1.94 | 0 | 0 | 1357.77 | 8765.15 | 24.62 | 34.47 | 22.36 | 59.09 | 11.26 | 2.15 | 19 | 99.66 | 0.7 | 37.17 | 1.9 | 84.51 | 83.55 | 52.26 | 55.74 | 20.36 | 13.41 | 2.08 | 4.23 | 4.74 | 69.28 | 1.89 | 84.31 | 83.35 | 53.44 | 56.85 | 13.52 | 2.17
FOSSIL Oil Primary 600-799 | 2019 | 2023 | 7 | 19.42 | 608 | 604 | 12.1 | 12 | 284.29 | 7078.28 | 16.12 | 0 | 0 | 7362.57 | 300.85 | 3.61 | 719.71 | 1.49 | 49.41 | 0.26 | 221.72 | 0.93 | 73.5 | 0.15 | 1365.19 | 8727.76 | 105.06 | 0.47 | 98.89 | 105.53 | 8.81 | 3.38 | 23.69 | 99.17 | 1.36 | 41.72 | 3.26 | 84.36 | 82.74 | 51.42 | 59.34 | 21.7 | 12.19 | 3.45 | 6.83 | 8.04 | 71.58 | 3.26 | 84.18 | 82.45 | 50.88 | 59.46 | 12.45 | 3.37
FOSSIL Oil Primary 800-999 | 2019 | 2023 | 7 | 13.67 | 812 | 809 | 3.73 | 3.29 | 79.28 | 7120.38 | 8.05 | 0 | 0 | 7199.66 | 75.8 | 1.98 | 968.17 | 1.68 | 124.4 | 0.51 | 342.14 | 1.98 | 0 | 0 | 1510.51 | 8710.17 | 244.79 | 0 | 240.86 | 244.79 | 12.54 | 3.93 | 24.1 | 88.2 | 0.27 | 29.44 | 0.91 | 82.66 | 79.53 | 48.88 | 80.97 | 29.63 | 16.47 | 0.87 | 4.8 | 7.61 | 89.79 | 0.91 | 82.67 | 79.6 | 48.39 | 80.63 | 16.49 | 0.85
FOSSIL Oil Primary 1000 Plus | 2019 | 2023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Gas Primary All Sizes | 2019 | 2023 | 323 | 1278.08 | 241 | 241 | 38.47 | 37.99 | 2446.81 | 3973.45 | 26.57 | 0 | 0 | 6420.26 | 568.35 | 4.82 | 852.99 | 1.62 | 51.8 | 0.12 | 373.93 | 2.7 | 6.23 | 0.03 | 1853.3 | 8273.56 | 167.29 | 30.32 | 85.62 | 197.62 | 10.94 | 4.59 | 64.41 | 98.75 | 14.32 | 44.71 | 29.57 | 77.6 | 75.01 | 18.85 | 23.72 | 13.44 | 15.53 | 6.87 | 11.46 | 13.66 | 32.34 | 32.03 | 77.03 | 73.94 | 15.41 | 21.29 | 17.14 | 5.83
FOSSIL Gas Primary 001-099 | 2019 | 2023 | 82 | 313.33 | 52 | 52 | 35.61 | 35.41 | 1424.35 | 4101.66 | 18.74 | 0 | 0 | 5526.01 | 897.23 | 3.19 | 579.23 | 1.11 | 43.52 | 0.04 | 386.58 | 1.43 | 1.36 | 0.01 | 1907.92 | 7433.93 | 74.59 | 3.1 | 46.15 | 77.69 | 8.38 | 5.22 | 40.22 | 99.44 | 11.63 | 50.02 | 19.16 | 74.33 | 72.67 | 38.65 | 41.04 | 18.31 | 13.6 | 12.07 | 17.29 | 18.32 | 49.41 | 23.26 | 75.34 | 73.48 | 33.29 | 35.93 | 13.05 | 11.61
FOSSIL Gas Primary 100-199 | 2019 | 2023 | 99 | 392.58 | 131 | 131 | 57.67 | 57.13 | 2481.15 | 4300.59 | 32.69 | 0 | 0 | 6781.75 | 458.4 | 4.65 | 853.09 | 1.55 | 29.42 | 0.08 | 332.1 | 2.45 | 2.04 | 0.04 | 1675.04 | 8456.79 | 153.03 | 29.84 | 83.71 | 182.87 | 10.44 | 3.95 | 43.43 | 99.06 | 13.95 | 47.01 | 29.34 | 80.19 | 77.96 | 15.59 | 20.22 | 10.61 | 14.39 | 5.42 | 9.37 | 11.47 | 28.63 | 29.68 | 80.09 | 77.76 | 15.14 | 19.83 | 14.62 | 5.29
FOSSIL Gas Primary 200-299 | 2019 | 2023 | 41 | 143.5 | 236 | 236 | 24.08 | 23.73 | 3385.89 | 3784.91 | 25.25 | 0 | 0 | 7170.79 | 317.64 | 4.22 | 855.36 | 1.47 | 20.09 | 0.11 | 259.91 | 2.86 | 0 | 0 | 1453 | 8623.79 | 188.66 | 27.9 | 82.19 | 216.55 | 10.15 | 3.01 | 142.68 | 98.55 | 18.56 | 46.41 | 39.26 | 83.15 | 80.6 | 8.58 | 13.37 | 8.93 | 13.17 | 3.68 | 6.7 | 9.17 | 19.47 | 39.99 | 83.21 | 80.8 | 7.99 | 12.51 | 13.32 | 3.47
FOSSIL Gas Primary 300-399 | 2019 | 2023 | 33 | 136.75 | 343 | 343 | 34.07 | 33.43 | 3315.66 | 3470.8 | 31.92 | 0 | 0 | 6786.46 | 389.89 | 6.23 | 1124.53 | 2.3 | 106.83 | 0.23 | 312.89 | 3.75 | 22.4 | 0.03 | 1956.54 | 8743.01 | 186.97 | 38.5 | 83.26 | 225.47 | 14.08 | 3.83 | 99.18 | 98.12 | 15.82 | 41.68 | 37.92 | 77.62 | 74.87 | 10.52 | 15.23 | 10.34 | 17.92 | 4.46 | 8.29 | 10.69 | 22.57 | 37.96 | 77.52 | 74.85 | 10.4 | 14.96 | 18.08 | 4.41
FOSSIL Gas Primary 400-599 | 2019 | 2023 | 51 | 212.67 | 478 | 478 | 25.18 | 24.53 | 2829.7 | 3442.12 | 24.38 | 0 | 0 | 6271.82 | 598.5 | 6.74 | 963.76 | 2.02 | 83.9 | 0.19 | 527.32 | 3.95 | 5.28 | 0.04 | 2178.75 | 8450.57 | 259.11 | 64.41 | 117.5 | 323.52 | 12.4 | 6.3 | 115.36 | 97.42 | 14.75 | 44.39 | 33.49 | 74.22 | 70.33 | 17.46 | 24.19 | 16.21 | 18.7 | 7.08 | 13.38 | 16.53 | 34.18 | 33.23 | 74.37 | 70.55 | 17.22 | 23.94 | 18.72 | 6.91
FOSSIL Gas Primary 600-799 | 2019 | 2023 | 10 | 49.5 | 683 | 682 | 15.74 | 14.67 | 2460.31 | 3655.91 | 17.52 | 0 | 0 | 6116.22 | 557.05 | 6.3 | 1447.38 | 2.36 | 114.9 | 0.42 | 493.26 | 3.6 | 39.18 | 0.14 | 2651.78 | 8768 | 422.8 | 48.62 | 267.6 | 471.41 | 17.82 | 6.07 | 167.71 | 93.2 | 14.89 | 49.1 | 28.06 | 69.76 | 64.28 | 18.46 | 29.83 | 20.02 | 23.89 | 6.35 | 12.43 | 17.25 | 39.62 | 30.32 | 69.8 | 64.39 | 17.27 | 28.04 | 23.86 | 6.33
FOSSIL Gas Primary 800-999 | 2019 | 2023 | 7 | 29.75 | 796 | 796 | 37.71 | 37.21 | 1479.17 | 5852.83 | 40.61 | 0 | 0 | 7332 | 388.13 | 4.57 | 694.84 | 1.51 | 0 | 0 | 328.16 | 3.26 | 20.3 | 0.07 | 1431.43 | 8763.43 | 56.89 | 23.46 | 23.1 | 80.35 | 7.93 | 3.98 | 39.75 | 98.67 | 5.17 | 30.92 | 16.88 | 83.67 | 82.75 | 20.79 | 23.54 | 10.62 | 11.91 | 4.43 | 8.41 | 9.29 | 35.84 | 16.72 | 83.29 | 82.38 | 21.19 | 23.86 | 12.21 | 4.49
FOSSIL Gas Primary 1000 Plus | 2019 | 2023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Oil/Gas Primary All Sizes | 2019 | 2023 | 377 | 1482.17 | 251 | 251 | 36.26 | 35.82 | 2371.84 | 4053.29 | 26.12 | 0 | 0 | 6425.14 | 560.3 | 4.57 | 822.57 | 1.57 | 47.85 | 0.12 | 375.88 | 2.55 | 6.33 | 0.03 | 1812.93 | 8238.06 | 179.29 | 28.27 | 85.32 | 207.56 | 10.57 | 4.64 | 66.22 | 98.79 | 12.7 | 44.73 | 28.79 | 77.99 | 75.29 | 19.11 | 24.51 | 13.63 | 15.21 | 6.8 | 11.44 | 13.79 | 33.28 | 28.38 | 77.95 | 75.04 | 15.86 | 22.04 | 16.7 | 5.35
FOSSIL Oil/Gas Primary 001-099 | 2019 | 2023 | 97 | 379.92 | 55 | 55 | 37.98 | 37.77 | 1818.37 | 3644.81 | 23.61 | 0 | 0 | 5463.18 | 907.27 | 3.28 | 529.17 | 0.96 | 35.89 | 0.04 | 406.77 | 1.45 | 1.12 | 0.01 | 1880.23 | 7343.4 | 159.93 | 5.57 | 64.29 | 165.5 | 7.69 | 5.55 | 48.14 | 99.45 | 15.79 | 50.68 | 24.76 | 74.4 | 71.62 | 33.29 | 38.25 | 19.19 | 13.25 | 12.35 | 17.91 | 20.14 | 46.24 | 31.16 | 75.57 | 72.23 | 26.99 | 32.69 | 12.91 | 11.52
FOSSIL Oil/Gas Primary 100-199 | 2019 | 2023 | 107 | 421.58 | 130 | 130 | 54.09 | 53.58 | 2490.75 | 4330 | 30.97 | 0 | 0 | 6820.74 | 468.26 | 4.46 | 825.49 | 1.53 | 27.39 | 0.08 | 330.67 | 2.37 | 1.9 | 0.04 | 1653.71 | 8474.46 | 159.03 | 28.24 | 79.32 | 187.28 | 10.06 | 3.92 | 46.49 | 99.06 | 14.36 | 47.92 | 29.39 | 80.49 | 78.21 | 15.82 | 20.65 | 10.82 | 13.99 | 5.53 | 9.45 | 11.59 | 28.92 | 29.97 | 80.38 | 77.99 | 15.18 | 20.09 | 14.26 | 5.36
FOSSIL Oil/Gas Primary 200-299 | 2019 | 2023 | 41 | 143.58 | 236 | 236 | 24.09 | 23.74 | 3385.02 | 3786.05 | 25.27 | 0 | 0 | 7171.07 | 317.46 | 4.21 | 854.86 | 1.47 | 20.08 | 0.11 | 260.51 | 2.87 | 0 | 0 | 1452.9 | 8623.97 | 188.55 | 27.88 | 82.15 | 216.43 | 10.15 | 3.02 | 142.59 | 98.55 | 18.55 | 46.41 | 39.25 | 83.15 | 80.61 | 8.57 | 13.37 | 8.92 | 13.17 | 3.68 | 6.7 | 9.17 | 19.48 | 39.98 | 83.21 | 80.8 | 7.98 | 12.51 | 13.32 | 3.47
FOSSIL Oil/Gas Primary 300-399 | 2019 | 2023 | 42 | 177.17 | 348 | 347 | 29.45 | 28.91 | 2859.61 | 3852.18 | 27.7 | 0 | 0 | 6711.79 | 359.26 | 5.48 | 1097.86 | 2.29 | 84.3 | 0.19 | 325.47 | 3.34 | 17.29 | 0.02 | 1884.18 | 8595.96 | 149.79 | 32.94 | 65.37 | 182.73 | 13.75 | 3.99 | 98.91 | 98.17 | 13.54 | 40.89 | 33.27 | 78.08 | 75.81 | 11.16 | 15.5 | 10.07 | 17.74 | 4.18 | 8.17 | 10.14 | 23.94 | 33.11 | 78.09 | 75.92 | 11.01 | 15.21 | 17.81 | 4.1
FOSSIL Oil/Gas Primary 400-599 | 2019 | 2023 | 62 | 242.58 | 476 | 476 | 23.16 | 22.58 | 2501.26 | 3910.6 | 23.01 | 0 | 0 | 6411.86 | 547.16 | 6.23 | 959.49 | 2.02 | 80.69 | 0.2 | 485.53 | 3.7 | 4.63 | 0.03 | 2077.5 | 8489.36 | 230.19 | 60.72 | 105.77 | 290.91 | 12.25 | 5.77 | 110.77 | 97.5 | 13.02 | 44.34 | 29.46 | 75.53 | 72.01 | 17.95 | 24.64 | 15.7 | 18.03 | 6.45 | 12.22 | 15.03 | 34.89 | 29.37 | 75.59 | 72.13 | 17.73 | 24.41 | 18.08 | 6.33
FOSSIL Oil/Gas Primary 600-799 | 2019 | 2023 | 15 | 68.92 | 661 | 660 | 14.71 | 13.92 | 1847.24 | 4620.13 | 17.12 | 0 | 0 | 6467.37 | 484.87 | 5.54 | 1242.37 | 2.12 | 96.45 | 0.38 | 416.76 | 2.84 | 48.85 | 0.15 | 2289.3 | 8756.66 | 333.28 | 35.05 | 220.06 | 368.33 | 15.29 | 5.32 | 132.7 | 94.63 | 11.4 | 48.84 | 21.1 | 73.86 | 69.46 | 20.79 | 32.06 | 19.15 | 20.61 | 5.54 | 10.85 | 14.67 | 42.55 | 23.34 | 73.51 | 69.05 | 19.26 | 30.08 | 20.92 | 5.57
FOSSIL Oil/Gas Primary 800-999 | 2019 | 2023 | 12 | 43.42 | 801 | 800 | 27.02 | 26.53 | 1038.51 | 6251.83 | 30.36 | 0 | 0 | 7290.34 | 289.82 | 3.75 | 780.88 | 1.57 | 39.16 | 0.16 | 332.56 | 2.86 | 13.91 | 0.05 | 1456.32 | 8746.66 | 116.04 | 16.08 | 91.65 | 132.11 | 9.38 | 3.96 | 39.14 | 98.19 | 3.61 | 30.89 | 11.87 | 83.35 | 81.74 | 21.82 | 28.58 | 11.56 | 13.34 | 3.31 | 7.27 | 8.77 | 42.85 | 11.69 | 83.09 | 81.5 | 22.2 | 28.86 | 13.57 | 3.34
FOSSIL Oil/Gas Primary 1000 Plus | 2019 | 2023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Lignite Primary All Sizes | 2019 | 2023 | 18 | 77.75 | 522 | 520 | 10.95 | 10.59 | 7174.73 | 339.43 | 2.7 | 0 | 0 | 7514.16 | 382.64 | 7.38 | 591.62 | 1.23 | 36.46 | 0.26 | 143 | 1.67 | 1.45 | 0.05 | 1155.17 | 8669.33 | 308.11 | 47.75 | 1.25 | 355.85 | 7.24 | 1.67 | 677.5 | 96.71 | 63.78 | 76.76 | 82.76 | 86.68 | 81.56 | 5.06 | 9.14 | 8.83 | 8.91 | 4.41 | 6.08 | 9.95 | 11.19 | 83.08 | 87.32 | 82.65 | 4.59 | 8.94 | 8.69 | 3.99
NUCLEAR All Types All Sizes | 2019 | 2023 | 104 | 454.42 | 1032 | 1027 | 1.54 | 1.51 | 8077.37 | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 8077.97 | 128.64 | 0.79 | 461.39 | 0.89 | 17.68 | 0.1 | 21.28 | 0.15 | 0.27 | 0 | 629.27 | 8707.24 | 39.94 | 81.96 | 0 | 121.9 | 5.5 | 0.25 | 5349.25 | 98.05 | 91.91 | 99.14 | 92.77 | 92.77 | 90.95 | 1.57 | 2.05 | 2.05 | 5.75 | 1.48 | 1.72 | 2.6 | 2.76 | 92.71 | 92.71 | 90.88 | 1.57 | 2.07 | 5.81 | 1.48
NUCLEAR All Types 400-799 | 2019 | 2023 | 11 | 42 | 625 | 619 | 1.29 | 1.29 | 7904.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904.71 | 216.66 | 0.76 | 441.81 | 0.79 | 5.82 | 0.05 | 39.39 | 0.12 | 0 | 0 | 703.68 | 8608.38 | 35.77 | 79.66 | 0 | 115.43 | 5.2 | 0.46 | 6127.68 | 100 | 89.83 | 97.88 | 91.83 | 91.83 | 89.57 | 2.67 | 3.11 | 3.11 | 5.66 | 2.52 | 2.97 | 3.57 | 3.76 | 91.77 | 91.77 | 89.58 | 2.74 | 3.2 | 5.64 | 2.59
NUCLEAR All Types 800-999 | 2019 | 2023 | 37 | 159 | 893 | 890 | 1.53 | 1.5 | 8148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8148.4 | 103.39 | 0.82 | 414.56 | 0.81 | 30.05 | 0.11 | 20.21 | 0.13 | 0 | 0 | 568.2 | 8716.6 | 38.34 | 69.84 | 0 | 108.18 | 5.1 | 0.23 | 5432.27 | 98.04 | 93.12 | 99.68 | 93.48 | 93.48 | 91.96 | 1.25 | 1.72 | 1.72 | 5.33 | 1.19 | 1.42 | 2.23 | 2.35 | 93.42 | 93.42 | 91.89 | 1.28 | 1.75 | 5.37 | 1.21
NUCLEAR All Types 1000 Plus | 2019 | 2023 | 56 | 253.42 | 1187 | 1181 | 1.58 | 1.55 | 8061.42 | 1.08 | 0.01 | 0 | 0 | 8062.5 | 129.9 | 0.77 | 494.02 | 0.96 | 11.89 | 0.09 | 18.95 | 0.17 | 0.49 | 0 | 655.25 | 8717.75 | 41.63 | 89.95 | 0 | 131.58 | 5.8 | 0.22 | 5200.92 | 98.1 | 91.52 | 98.99 | 92.47 | 92.48 | 90.54 | 1.59 | 2.09 | 2.09 | 6.03 | 1.49 | 1.71 | 2.68 | 2.85 | 92.45 | 92.46 | 90.51 | 1.6 | 2.12 | 6.03 | 1.51
NUCLEAR PWR All Sizes | 2019 | 2023 | 61 | 269 | 1048 | 1043 | 1.49 | 1.45 | 8032.19 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 8033.06 | 140.2 | 0.79 | 509.51 | 0.89 | 18.3 | 0.1 | 10.17 | 0.08 | 0 | 0 | 678.17 | 8711.23 | 30.12 | 53.93 | 0 | 84.05 | 6.06 | 0.12 | 5539.44 | 97.32 | 91.76 | 99.6 | 92.21 | 92.21 | 90.84 | 1.72 | 2.08 | 2.08 | 6.18 | 1.61 | 1.73 | 2.3 | 2.45 | 92.12 | 92.13 | 90.76 | 1.71 | 2.08 | 6.26 | 1.6
NUCLEAR PWR 400-799 | 2019 | 2023 | 4 | 17 | 616 | 609 | 1.24 | 1.24 | 8084.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8084.16 | 236.82 | 0.88 | 444.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0.46 | 0.06 | 0 | 0 | 681.49 | 8765.65 | 24.05 | 81.07 | 0 | 105.12 | 5.07 | 0.01 | 6519.48 | 100 | 92.15 | 99.85 | 92.23 | 92.23 | 89.99 | 2.85 | 3.14 | 3.14 | 5.07 | 2.7 | 2.71 | 3.1 | 3.26 | 92.29 | 92.29 | 90.21 | 2.93 | 3.24 | 4.93 | 2.78
NUCLEAR PWR 800-999 | 2019 | 2023 | 22 | 89 | 891 | 889 | 1.44 | 1.38 | 8121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121.59 | 114.66 | 0.78 | 467.31 | 0.82 | 28.61 | 0.09 | 3.95 | 0.04 | 0 | 0 | 614.54 | 8736.13 | 28.01 | 41.3 | 0 | 69.31 | 5.68 | 0.05 | 5885.21 | 95.83 | 93.13 | 100.24 | 92.97 | 92.97 | 92 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 5.72 | 1.31 | 1.36 | 1.82 | 1.93 | 92.91 | 92.91 | 91.94 | 1.43 | 1.77 | 5.74 | 1.35
NUCLEAR PWR 1000 Plus | 2019 | 2023 | 35 | 163 | 1178 | 1172 | 1.54 | 1.5 | 7977.96 | 1.43 | 0.01 | 0 | 0 | 7979.39 | 144.06 | 0.79 | 539.36 | 0.94 | 14.58 | 0.12 | 14.57 | 0.1 | 0 | 0 | 712.57 | 8691.96 | 31.9 | 58 | 0 | 89.9 | 6.37 | 0.17 | 5318.64 | 97.4 | 91.16 | 99.32 | 91.79 | 91.8 | 90.29 | 1.77 | 2.17 | 2.17 | 6.54 | 1.66 | 1.83 | 2.48 | 2.65 | 91.79 | 91.81 | 90.3 | 1.76 | 2.15 | 6.55 | 1.65
NUCLEAR BWR All Sizes | 2019 | 2023 | 30 | 136 | 1061 | 1057 | 1.64 | 1.63 | 8243.83 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 8244.14 | 101.37 | 0.74 | 342.66 | 0.87 | 7.92 | 0.06 | 29.61 | 0.28 | 0.91 | 0.01 | 482.46 | 8726.6 | 48.96 | 134.18 | 0 | 183.13 | 4.02 | 0.35 | 5057.56 | 99.39 | 93.33 | 98.96 | 94.47 | 94.47 | 91.97 | 1.21 | 1.8 | 1.8 | 4.37 | 1.16 | 1.51 | 2.89 | 3.01 | 94.3 | 94.31 | 91.81 | 1.3 | 1.9 | 4.45 | 1.24
NUCLEAR BWR 400-799 | 2019 | 2023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
NUCLEAR BWR 800-999 | 2019 | 2023 | 9 | 45 | 891 | 886 | 1.76 | 1.76 | 8314.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314.43 | 97.13 | 0.84 | 302.7 | 0.8 | 12.56 | 0.09 | 37.98 | 0.27 | 0 | 0 | 450.37 | 8764.8 | 45.08 | 105.58 | 0 | 150.66 | 3.6 | 0.43 | 4724.11 | 100 | 94.83 | 99.98 | 94.86 | 94.86 | 92.63 | 1.15 | 1.69 | 1.69 | 4.03 | 1.11 | 1.54 | 2.74 | 2.85 | 94.84 | 94.84 | 92.66 | 1.17 | 1.72 | 4.03 | 1.13
NUCLEAR BWR 1000 Plus | 2019 | 2023 | 18 | 82 | 1201 | 1197 | 1.65 | 1.63 | 8246.69 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 8247.2 | 109.12 | 0.73 | 375.69 | 0.94 | 3.26 | 0.02 | 27.32 | 0.3 | 1.5 | 0.01 | 516.9 | 8764.1 | 50.69 | 148.77 | 0 | 199.47 | 4.32 | 0.33 | 5059.32 | 98.79 | 92.81 | 98.74 | 94.1 | 94.1 | 91.54 | 1.31 | 1.91 | 1.91 | 4.65 | 1.25 | 1.57 | 3.06 | 3.2 | 93.99 | 94 | 91.43 | 1.39 | 2.01 | 4.68 | 1.32
NUCLEAR CANDU All Sizes | 2019 | 2023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
JET ENGINE All Sizes | 2019 | 2023 | 204 | 906.67 | 41 | 39 | 85.27 | 84.39 | 436.48 | 7246.13 | 89.2 | 0 | 82.63 | 7765.24 | 293.4 | 5.46 | 408.02 | 2.62 | 15.3 | 0.05 | 223.54 | 4 | 4.66 | 0.04 | 944.93 | 8710.16 | 58.06 | 30.28 | 54.6 | 88.34 | 4.86 | 2.62 | 5.17 | 98.97 | 5.62 | 82.16 | 5.01 | 89.15 | 85.79 | 36.11 | 40.53 | 9.05 | 7.48 | 3.37 | 5.99 | 6.82 | 53.06 | 6.85 | 88.6 | 83.92 | 31.65 | 36.76 | 7.75 | 3.65
JET ENGINE 001-019 | 2019 | 2023 | 22 | 98 | 14 | 14 | 12.94 | 12.64 | 99.24 | 8044.62 | 19.58 | 0 | 0 | 8143.86 | 181.15 | 2.71 | 191 | 1.11 | 0 | 0 | 246.31 | 3.44 | 2.58 | 0.01 | 621.03 | 8764.9 | 2.9 | 0.44 | 2.7 | 3.33 | 2.18 | 2.84 | 7.85 | 97.68 | 0.14 | 13.43 | 1.13 | 92.91 | 92.78 | 64.61 | 65.01 | 17.44 | 5.02 | 2.07 | 4.91 | 4.94 | 81.42 | 1.08 | 92.6 | 92.5 | 68.12 | 68.49 | 5.1 | 2.31
JET ENGINE 20 Plus | 2019 | 2023 | 182 | 808.67 | 44 | 42 | 94.04 | 93.08 | 477.34 | 7149.36 | 97.64 | 0 | 92.65 | 7719.35 | 307 | 5.79 | 434.32 | 2.8 | 17.16 | 0.06 | 220.78 | 4.07 | 4.92 | 0.04 | 984.18 | 8703.53 | 64.75 | 33.9 | 60.89 | 98.65 | 5.19 | 2.59 | 5.13 | 98.98 | 5.84 | 82.57 | 5.48 | 88.69 | 84.93 | 35.01 | 39.64 | 9.09 | 7.78 | 3.53 | 6.12 | 7.05 | 51.52 | 7.07 | 88.44 | 83.58 | 31.24 | 36.43 | 7.86 | 3.7
GAS TURBINE All Sizes | 2019 | 2023 | 590 | 2661.42 | 69 | 67 | 58.07 | 57.32 | 467.69 | 7136.93 | 58.89 | 0 | 0 | 7604.63 | 384.99 | 4.16 | 416.78 | 1.8 | 17.79 | 0.04 | 189.04 | 2.8 | 12.56 | 0.02 | 1021.16 | 8625.78 | 33.85 | 6.24 | 30.4 | 40.09 | 5.04 | 2.34 | 8.16 | 98.71 | 4.86 | 68.99 | 5.42 | 88.16 | 85.1 | 45.15 | 47.43 | 10.33 | 7.38 | 4.46 | 6.8 | 7.23 | 57.19 | 7.04 | 88.91 | 85.43 | 32.45 | 35.22 | 7.71 | 3.38
GAS TURBINE 001-019 | 2019 | 2023 | 82 | 328 | 15 | 15 | 27.74 | 26.45 | 106.29 | 7091.11 | 32.82 | 0 | 0 | 7197.4 | 504.75 | 3.48 | 255.61 | 0.79 | 28.41 | 0.07 | 195.41 | 2.47 | 41.31 | 0.06 | 1025.49 | 8222.89 | 5.19 | 5.13 | 5.02 | 10.31 | 3.45 | 2.88 | 4.02 | 95.35 | 0.66 | 51.48 | 1.29 | 87.53 | 86.41 | 82.61 | 82.77 | 16.54 | 6.33 | 6.14 | 9.02 | 9.09 | 87.5 | 1.28 | 87.88 | 86.72 | 82.35 | 82.52 | 6.15 | 5.97
GAS TURBINE 020-049 | 2019 | 2023 | 116 | 514 | 30 | 30 | 77.49 | 76.86 | 426.26 | 7042.89 | 65.11 | 0 | 0 | 7469.15 | 569.13 | 4.39 | 310.57 | 1.74 | 13.75 | 0.03 | 195.15 | 3.58 | 3.07 | 0.01 | 1091.67 | 8560.82 | 18.78 | 0.5 | 17.21 | 19.28 | 3.79 | 2.32 | 5.55 | 99.19 | 5.22 | 78.91 | 4.98 | 87.25 | 84.34 | 57.18 | 58.06 | 11.38 | 6.1 | 6.65 | 8.96 | 9.19 | 64.94 | 6.62 | 87.66 | 84.75 | 45.97 | 47.01 | 6.71 | 5.63
GAS TURBINE 50 Plus | 2019 | 2023 | 392 | 1819.42 | 89 | 86 | 58.05 | 57.36 | 544.55 | 7171.76 | 61.83 | 0 | 0 | 7716.31 | 311.38 | 4.22 | 475.84 | 2 | 17.01 | 0.04 | 186.16 | 2.64 | 10.06 | 0.02 | 1000.45 | 8716.77 | 43.28 | 8.06 | 38.71 | 51.34 | 5.65 | 2.25 | 9.49 | 98.81 | 4.95 | 68.22 | 6.25 | 88.52 | 85.08 | 36.38 | 39.64 | 9.39 | 7.91 | 3.57 | 5.82 | 6.37 | 50.53 | 7.25 | 89.06 | 85.46 | 29.89 | 32.97 | 7.85 | 3.09
COMBINED CYCLE All Sizes | 2019 | 2023 | 343 | 1466.92 | 319 | 313 | 60.25 | 59.66 | 4987.87 | 2530.96 | 54.26 | 0 | 0.09 | 7518.93 | 272.34 | 5.36 | 691.67 | 2.42 | 30.84 | 0.17 | 166.9 | 2.12 | 1.63 | 0.03 | 1163.38 | 8682.32 | 47.64 | 50.73 | 14.81 | 98.37 | 8.32 | 1.94 | 83.6 | 99.02 | 56.31 | 81.95 | 57.45 | 86.6 | 83.38 | 5.18 | 6.07 | 4.71 | 10.26 | 3.14 | 5.08 | 5.85 | 9.31 | 68.71 | 87.45 | 83.95 | 3 | 4.01 | 10.42 | 2.13
HYDRO All Sizes | 2019 | 2023 | 902 | 4302 | 67 | 66 | 116.78 | 116.68 | 5161.22 | 1519.75 | 41.12 | 6.63 | 158.89 | 6846.49 | 626.22 | 3.43 | 995.73 | 2.8 | 24.07 | 0.03 | 165.11 | 2.35 | 12.26 | 0.01 | 1823.38 | 8669.87 | 9.55 | 11.52 | 2.07 | 21.07 | 11.76 | 2.05 | 44.23 | 99.91 | 32.88 | 55.39 | 59.53 | 78.97 | 78.42 | 10.52 | 10.68 | 8.82 | 13.81 | 7.22 | 9.27 | 9.38 | 13.26 | 59.36 | 80.41 | 79.95 | 5.5 | 5.62 | 16.03 | 3.56
HYDRO 001-029 | 2019 | 2023 | 332 | 1587 | 12 | 12 | 32.46 | 32.4 | 5011.79 | 1115.54 | 14.73 | 13.76 | 117.12 | 6258.21 | 1128.22 | 5.3 | 863.89 | 1.78 | 17.83 | 0.04 | 234.89 | 2.21 | 4.17 | 0.01 | 2248.99 | 8507.21 | 13.56 | 7.79 | 0.07 | 21.34 | 10.36 | 2.81 | 154.68 | 99.82 | 32.22 | 51.95 | 58.91 | 73.56 | 73.2 | 17.99 | 18.21 | 16.08 | 13.17 | 13.26 | 16.07 | 16.23 | 21.22 | 62.02 | 78.12 | 77.78 | 12.11 | 12.44 | 13.02 | 8.86
HYDRO 30 Plus | 2019 | 2023 | 570 | 2715 | 99 | 99 | 166.07 | 165.95 | 5248.56 | 1756.03 | 56.54 | 2.46 | 183.31 | 7190.36 | 332.79 | 2.33 | 1072.79 | 3.4 | 27.72 | 0.02 | 124.31 | 2.42 | 16.98 | 0.01 | 1574.59 | 8764.95 | 7.21 | 13.7 | 3.23 | 20.91 | 12.56 | 1.61 | 31.63 | 99.93 | 32.93 | 55.64 | 59.88 | 82.04 | 81.39 | 5.77 | 5.89 | 4.71 | 14.17 | 3.8 | 5.41 | 5.5 | 8.15 | 59.18 | 80.57 | 80.09 | 4.98 | 5.08 | 16.23 | 3.2
PUMPED STORAGE All Sizes | 2019 | 2023 | 111 | 523 | 132 | 131 | 236.51 | 236.38 | 2243.66 | 3569.92 | 204.86 | 995.03 | 237.05 | 7045.67 | 454.32 | 2.7 | 1008.84 | 2.6 | 33.74 | 0.13 | 221.5 | 4.88 | 0.56 | 0.01 | 1718.96 | 8764.63 | 11.08 | 1.39 | 5.39 | 12.47 | 11.9 | 2.53 | 9.49 | 99.95 | 7.79 | 49.02 | 25.6 | 80.39 | 80.07 | 11.56 | 11.83 | 7.75 | 14.43 | 5.18 | 7.72 | 7.85 | 16.55 | 15.89 | 78.23 | 77.54 | 13.51 | 13.94 | 16.78 | 4.98
MULTIBOILER/MULTI-TURBINE All Sizes | 2019 | 2023 | 21 | 89 | 322 | 319 | 13.63 | 13.26 | 3975.24 | 2630.62 | 12.2 | 0 | 0 | 6605.85 | 603.99 | 4.09 | 834.53 | 1.58 | 29.62 | 0.11 | 454.89 | 2.84 | 6.18 | 0.02 | 1929.2 | 8535.06 | 402.13 | 158.5 | 56.74 | 560.63 | 10.12 | 5.4 | 299.79 | 97.29 | 19.89 | 54.48 | 46.58 | 77.4 | 69.78 | 13.19 | 21.7 | 16.06 | 15.53 | 7.08 | 12.48 | 17.99 | 29.82 | 36.5 | 76.39 | 70.39 | 7.53 | 17.12 | 20.64 | 2.97
GEOTHERMAL All Sizes | 2019 | 2023 | 48 | 205.42 | 35 | 34 | 6.74 | 6.49 | 7666.93 | 4.35 | 0.06 | 0 | 0 | 7671.28 | 389.34 | 4.79 | 61.05 | 0.46 | 14.09 | 0.03 | 151.57 | 1.79 | 4.35 | 0.02 | 620.39 | 8291.67 | 46.02 | 17.67 | 1.75 | 63.69 | 0.91 | 1.88 | 1181.35 | 96.29 | 73.82 | 80 | 92.47 | 92.52 | 87.78 | 4.83 | 5.4 | 5.4 | 2.79 | 4.7 | 6.58 | 7.24 | 7.3 | 92.27 | 92.29 | 88.46 | 4.79 | 5.22 | 3.07 | 4.64
DIESEL All Sizes | 2019 | 2023 | 210 | 820.33 | 11 | 11 | 184.69 | 183.44 | 1632.92 | 6335.94 | 156.81 | 0 | 0 | 7968.86 | 302.45 | 9.27 | 262.09 | 1.68 | 1.39 | 0.01 | 130.61 | 3.92 | 1.37 | 0.01 | 697.9 | 8666.76 | 30.41 | 18.05 | 20.2 | 48.46 | 3.04 | 1.52 | 8.9 | 99.32 | 17.71 | 65.45 | 18.84 | 91.95 | 91.27 | 15.63 | 17.02 | 6.4 | 4.56 | 3.49 | 5.01 | 5.44 | 22.51 | 27.05 | 93.92 | 92.13 | 9.09 | 11.64 | 3.37 | 2.71
* - indicates 3 or fewer units in results